ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Выполнение работ по строительству модульной установки водоподготовки в с.Комарье Доволенского района Новосибирской области

Все указания, встречающиеся в Описании объекта закупки и приложениях к документации об электронном аукционе, на используемое оборудование, машины, механизмы и торговые знаки не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика и условиями исполнения Контракта. Все указания являются расчетными единицами для определения заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.

Проектная документация на выполнение работ по строительству модульной установки водоподготовки в с.Комарье Доволенского района Новосибирской области в составе Описании объекта закупки прилагается к документации об электронном аукционе. Работы выполняются в объеме, предусмотренном локальных сметных расчетах. «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта» прилагается к документации об электронном аукционе в качестве обоснования стоимости работ, выполняемых в соответствии с локальными сметными расчетами. При выполнении работ необходимо руководствоваться проектной документацией.

- Требования к качественным характеристикам работ

Качество выполненных Подрядчиком работ должно удовлетворять требованиям, установленным СНиП, СанПиН, ГОСТ, ТУ, с учетом условий контракта.

Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны быть  произведены минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.

При производстве работ необходимо руководствоваться следующей нормативно-технической документацией:

| № п/п | Шифр, номер | Наименование нормативного документа |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Организация работ на месте проведения ремонта |  |  |
|  | СНиП 12-03-2001 | Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования. |
|  | СНиП 12-04-2002 | Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство |
|  | СП 12-136-2002 | Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ |
|  | СНиП 21-01-97* | Пожарная безопасность зданий и сооружений |
|  | СП 70.13330.2012 | Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 |
|  | СП 12-135-2003 | Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда |
|  | Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ | Технический регламент о безопасности зданий и сооружений |
|  | СП 51.13330.2011 | Свод правил. Защита от шума |

Место выполнения работ: с.Комарье Доволенского района Новосибирской области (по месту нахождения Объекта).

Срок выполнения работ:

Дата начала выполнения Работ – дата заключения Контракта;

Дата окончания выполнения Работ на Объекте (до данной даты результат Работ должен быть передан Заказчику): «31» июля  2019 г.

- Требования к станции водоподготовки.

Вертикальный напорный фильтр с загрузкой и автоматической промывкой

1.    Производительность фильтра в нормальном режиме, мЗ/час: 10

2.    Конструкция фильтра цельная

Давление воды поступающее в фильтр, кг/см": до 8

Фильтр доводит качество воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01

Диаметр устройства, мм: не менее 800 и не более 900

Высота устройства, мм: не менее 2600 и не более 2800

Толщина стенки устройства, мм: не менее 8 и не более 9 мм

Температура воздуха в помещении, °С: от +5 до +45

Промывка фильтра производится исходной воды через 2-3 дня в зависимости от расхода потребляемой воды и количества содержания примесей в исходной воде, с продолжительностью промывки 30-40 минут до осветления исходной воды

Компрессор Ремеза СТ/4-200

Производительность, л/мин: 500 Мощность двигателя, кВт: 3 Объём ресивера, л: 200 Рабочее напряжение, В: 380 Частота, Гц: 50 Степень защиты: IP 20 Рабочее давление, атм.: 10 Габариты, мм: не более 1460*640*1150 Масса, кг: не более 140

Компрессор Ремеза СТ/4-200

Производительность, л/мин: 500

Мощность двигателя, кВт: 3

Объём ресивера, л: 200

Рабочее напряжение, В: 380

Частота, Гц: 50

Степень защиты: IP 20

Рабочее давление, атм.: 10

Габариты, мм: не более 1460*640*1150

Масса, кг: не более 140

Блок-модуль

Габаритные размеры (Ш/Д/В) 2,4/3,0/2,95

Каркас изделия:

Нижняя рама: швеллер 10 П ГОСТ 8240

Верхняя рама и стойки: угол равнополочный 75x75x6 ГОСТ 8509 усиление каркаса: профиль стальной гнутый С-образные равнополочный 62x66x17,5x3 ГОСТ 8282-83

Весь металлопрокат покрыт антикоррозийным покрытием

По стенам и потолочному перекрытию модуль покрывается гидроветрозащитной паропроницаемой пленкой под наружной обшивкой и пароизоляционным полотном под внутренней

Материал утеплителя базальтовое волокно плотностью 40-50 кг/мЗ

Крепление наружной и внутренней отделки к каркасу из профиля стального гнутого С-образного равнополочного 65x32x8x1,6

ГОСТ 8282-83

Наружная отделка: профнастил полимер С8 0.4 1150/1200 ПЭ RAL5005

сигнально-синий, обрамление углов: угол наружный 50x50 мм RAL5005

сигнально-синий

Внутренняя отделка: профнастил ОЦ С8 0.45 1.2 , угол внутренний 50x50 мм оцинкованный

Степень горючести: (НГ) не горюч

Дверной блок - неотжимной конструкции. Двери поворотного типа с уплотнителем, состоящие из внешней и внутренней металлической обшивки, теплоизоляции, расположенной в свободном пространстве между внешней и внутренней обшивкой двери. Дверь устанавливается с помощью двух левых противосъёмных дверных поворотных петель, оборудуется ригельным замком с защитной металлической пластиной, внутренней и наружной ручками двери. Направление открывания двери - наружу.

Размеры двери: ширина проема в свету - не менее 850 мм, высота - не менее 2000 мм. Наружная обшивка двери - гладкий металлический лист толщиной не менее 1,0 мм, с внутренним замком и комплектом из 5 ключей.

Предусмотрен проем в потолочном перекрытии 500x500 мм со съемный утепленным люком и механизмом фиксации (по местоположению указанному заказчиком)

Крыша: профнастил ОЦ СП20 0.4 1.15 односкатная

Пол усиленный многослойный проектная нагрузка 1500 кг/ м.кв.

Каркас:	усилен швеллером 10 П ячейкой 500x500 мм с заполнением утеплителем 100 мм

Покрытие: лист металлический рифленый толщина 4 мм (соединение листов сплошным сварным швом)

Предусмотреть отверстие в полу 400*400 мм (по местоположению указанному заказчиком)

Все металлические элементы покрыть антикоррозийным покрытием

Дополнительно: комплектуется съемной траверсой с трубостойкой (гусак), Н=2м, D ввода=50мм, покрытие траверсы грунт-эмаль ПФ 115 серая

Электрооборудование и электроосвещение контейнера:

Распределительный щит ЩРН-54з-1 36 IP31(540x440x120мм) (комплектация в соответствии с однолинейной схемой и ТЗ)

Система бактерицидной обработки

Механизм действия системы бактерицидной обработки - УФ-стерилизатор облучает воду коротковолновым УФС излучением (длина волны 200-280 нм), которое является летальным для микроорганизмов (бактерии, грибы, простейшие, вирусы, и т.д.). Ультрафиолетовое излучение приводит к повреждению мембран, фотоинактивации белков и изменению структуры и функций ДНК.

Кристаллический рукав стерилизатора изготовлен таким образом, чтобы при прохождении через него эффективная площадь УФС радиации была наибольшей. Выделяют аппараты с продольным, циркулярным и вихревым током воды (сверху вниз на иллюстрации слева). В первом случае, вода равномерным слоем движется вдоль лампы, и, соответственно, эффективность будет выше у более длинных аппаратов. В случае циркулярного тока, вода перемещается по спирали, оплетающей лампу. Таким образом, повышается путь, пройденный живой клеткой под излучением, и возрастает бактерицидный эффект. При использовании вихревого типа возрастает время нахождения клеток под излучением, благодаря их циркуляции в пространстве рукава.

Производительность УФ-стерилизатора - 16 мЗ/ч

Количество - 1 шт.

Требования к результатам работ

Работы выполняются в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом. Результат выполненных Подрядчиком Работ должен соответствовать требованиям, установленным технической документацией, обязательным нормам и правилам, регулирующим данные отношения СНиП, ГОСТ, ТУ (действующим на момент проведения работ на территории РФ).

По завершении Работ, Подрядчик обязан представить исполнительную документацию и материалы фотофиксации в соответствии с нормативными требованиями и выполненными объемами работ. Исполнительная документация предоставляется на USBфлеш-накопителе в программахWord, Excel, Autocad, Гранд-Смета и т.д. (в формате doc, xls, dwg, GSF или ином универсальном формате, в котором была разработана исполнительная документация) и на бумажном носителе в 3-х экземплярах.

3. Условия выполнения работ:

1. Работы производятся на территории с.Комарье Доволенского района Новосибирской области.

2. Работы выполняются иждивением Подрядчика - из его материалов, его силами и средствами и/или силами и средствами привлеченных им субподрядчиков, в соответствии с действующим законодательством.

3. Закрепление приказом ответственного лица от Подрядчика при выполнении Работ и за решение всех вопросов, возникающих в процессе производства Работ. Надлежаще заверенная копия приказа предоставляется Заказчику в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения контракта.

4. Обеспечение производства и качества выполнения Работ в соответствии с требованиями действующих норм и правил, техническими условиями, устанавливаемыми в отношении данного вида Работ.

5. Обеспечение за свой счет содержания и уборки строительной площадки и прилегающей территории на расстоянии 10 м с соблюдением норм технической и пожарной безопасности, производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта.

6. Обеспечение снятия и сохранности почвенно-растительного слоя с временно занимаемых земель в процессе выполнения Работ в последующим использованием его при рекультивации в соответствии с проектом.

7. Согласование Подрядчиком переходы (пересечения) с автодорогами, как с твердым покрытием, так и грунтовыми, с инженерными коммуникациями (сети водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, связи) с ресурсоснабжающими, эксплуатирующими организациями и надзорными органами с обозначением мест пересечений с участком работ знаками в соответствии Правил и ГОСТов.

8. Оформление Подрядчиком ордера на производство земляных работ соответствующей формы.

9. После подписания Муниципального контракта, до начала проведения работ, Подрядчик обязан согласовать проект производства работ (ППР) в состав которого должны входить:

- Календарный план производства работ (график производства работ) по объекту;

- График потребности в рабочих кадрах;

- График потребности в основных строительных машинах;

- Технологические карты на отдельные виды работ (сварочные работы, укладка трубопровода, антикоррозийные работы, земляные работы, испытания на герметичность и т.д);

- Карты (схемы) на контроль качества работ (сварочные работы, антикоррозийные работы, земляные работы, испытания на герметичность и т.д);

- Мероприятия по охране труда и безопасности;

- Пояснительная записка.

10. В соответствии с пп. а) Постановление Правительства РФ от 15.05.2017 № 570 «Об установлении видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному и (или) муниципальному контрактам, и о внесении изменений в Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» Подрядчик должен выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств виды и объемы работ по Контракту из числа возможных видов и объемов работ, указанных в ведомости объемов работ Описания объекта закупки, из числа видов работ, утвержденных данным постановлением: Земляные работы; Устройство фундаментов и оснований; Монтаж технологического оборудования; Устройство наружных сетей водоснабжения; Устройство трубопроводов.

11. Работы выполняются в соответствии с Описанием объекта закупки, проектной документации, условиями Контракта.

4. Требования к качеству материалов (товаров)

Перечень применяемых материалов и оборудования представлен в ПСД, приложенной к аукционной документации.

Материалы (товары) и оборудование, используемые при выполнении подрядных работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям действующих государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.

- Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему предоставления

гарантий качества

Подрядчик гарантирует:

качество выполнения всех Работ в соответствии с Описанием объекта закупки, проектной, рабочей документацией и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения Работ, при приемке Работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;

возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока.

Гарантийный срок на выполняемые по Контракту Работы составляет 5 (пять) лет с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта. Срок службы фильтра не Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

При обнаружении в течение гарантийного срока указанных в  Контракте недостатков (дефектов) Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения.

В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Подрядчиком уведомления об обнаруженных Заказчиком недостатках (дефектах) Объекта Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки (дефекты).

В случае уклонения Подрядчика в течение 10 (десяти) календарных дней от предполагаемой даты составления указанного в настоящем пункте акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно.

Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком Работ требованиям, установленным Контрактом, Стороны вправе привлекать независимых экспертов, экспертные организации.

При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками (дефектами). В указанном случае расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению Сторон – в соответствии с соглашением.

Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), за которые отвечает Подрядчик. При этом Подрядчик должен быть извещен о недостатках (дефектах) Объекта.

В случае обнаружения недостатков (дефектов), указанных в контракте, Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки (дефекты) в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки (дефекты). При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения указанных в акте недостатков (дефектов) в разумный срок или возмещения расходов на их устранение.

Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока